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招标项目名称: 武汉工商学院武汉工商学院宿舍楼及创意产业实训大楼电梯工程
武汉工商学院招投标办公室
二○二六年九月十七日
第一部分   招标邀请
根据我院实际需求，现面向社会诚招具有实力的单位参与武汉工商学院宿舍楼及创意产业实训大楼电梯工程的投标，欢迎能按标书要求提供优质服务的供应单位前来投标。

一、招标项目名称：  武汉工商学院武汉工商学院宿舍楼及创意产业实训大楼电梯工程 
经招标方认可资格合格的投标单位携带有关有效证件到武汉工商学院招投标办公室办理招标文件购买事宜，每份招标文件需交  500    元资料费（该费用收取后概不退还）。

递交标书费的账户信息:

支付宝账号：13995699032  户名：杜老师

（请备注清楚单位名称及所投项目名称）

每个投标单位在递交投标书之前,需交纳投标保证金伍万元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

递交投标保证金的账户信息：

户  名：武汉工商学院

开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270

（请备注清楚所投项目名称）

二、投标截止时间

投标单位按甲方要求准时将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我院规定的时间内与我院签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我院有权扣留保证金。

三、付款方式：

1、签订合同，甲方要求订货后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总货款10%

2、提货前十天，甲方向乙方支付合同总货款的40%

3、货到现场，开箱验收无误后，甲方向乙方支付合同总货款的30%

4、安装完毕经政府部门验收合格取得合格证且甲方验收合格以后，甲方向乙方支付合同总货款的17%

5、合同总货款的3%作为质保金，在1年质保期结束无质量问题后支付。

四、开标日期：另行通知

招标单位：武汉工商学院

执行单位：武汉工商学院招投标办公室
地    址：武汉市洪山区黄家湖西路3号

联系单位：武汉工商学院招投标办公室

联 系 人 ：胡老师 

联系方式：027-88147040
第二部分   投标须知

一、招标文件要求及相关说明

1、对投标人的要求：

（1）具有独立法人资格、有能力提供招标货物及服务的国内制造商或供应商（包括在中国境内生产及注册的外国独资或中外合资、合作企业）。

（2）具有独立承担民事责任的能力。

（3）具有良好商业信誉，注册资金在100万以上。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）三年内在经营活动中没有违法、违纪或不良记录。

（7）投标人是代理商或经销商的，需提供制造厂家委托授权书。

（8）在国内生产、销售产品的历史不少于5年。

2、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

3、所供设备、材料必须具有明确的生产厂家、型号、规格、产地证书、合格证、产品质检报告等。

4、投标价均按人民币报价，且包含设备运输、施工、安装、安全及税金。

二、投标书内容

1)商务部分文件：
(1)投标一览表；
(2)投标函；
(3)投标报价一览表；
(4)投标分项报价表；
(5)法人代表身份证明书；
(6)法人代表授权委托书；
(7)投标设备质量保证书；
(8)企业资质证明文件：

①营业执照复印件；

②企业资质等级证书文件；
③国家相关部门颁发的特种设备生产许可证复印件；
④制造商直接授权证明文件原件；
⑤产品鉴定证书、技术引进证明文件复印件；
⑥委托代理人身份证复印件；

(9)电梯安装施工技术人员基本情况一览表；
(10)设备主要部件清单及报价表。
2）技术部分文件
（1）设备性能说明；
（2）质量保证措施；
（3）电梯安装施工组织设计；
（4）电梯施工工艺流程；
（5）施工现场组织机构；
（6）安全保障措施；
（7）文明施工及方案；
（8）货物检验、验收执行标准；
（9）调试和验收要求；
（10）详细交货资料清单；
（11）关键部件清单及承诺（提供质保期满后主要零部件价格表）；
（12）设备包装、标识及运输方案；
（13）其他声明：
①售后服务承诺；
②保修期满后维保服务；
③电梯质保期内全责保养（修）项目；
④人员培训计划；
⑤优惠声明。

三、投标文件一式陆份，请注明正、副本，其中正本一份，副本伍份，电子档文件1份，要求密封包装，并在拆缝处加盖印章或签名密封。

四、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

五、武汉工商学招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第三部分  技术要求及商务要求技术规格及要求

（一）投标人所提供的设备的全部技术性能均须达到并优于有关该类设备制造与安装的国家标准。国家有关标准如下，但不限于此：

1.1、GB10058-2009  《电（扶）梯技术条件》

1.2、GB7024  电（扶）梯、自动扶梯、自动人行道名词术语

1.3、GB7588-03 电（扶）梯制造和安装安全规范

1.4、GB/T10059-2009  《电（扶）梯试验方法》

1.5、GB10060-2011  《电（扶）梯安装验收规范》

1.6、GB50310-2002  电（扶）梯工程施工质量验收规范

1.7、JJ49-87  电（扶）梯手册

1.8、GB7588-2003 《电（扶）梯制造和安装安全规范》

1.9、GB7025-97   电（扶）梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸

1.10、电（扶）梯监督检验规程

1.11、电（扶）梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

1.12、GB16899-2011 《自动扶梯和自动人行道制造和安装安全规范》 

1.13、电（扶）梯型式试验规则（稿）

1.14、中国国家消防规范及相关的湖北省消防部门的规定

1.15、电力供应部门的供电规章

1.16、其它相关国家标准和国际标准

1.17、如果投标人同时采用其他有关标准，应保证设备技术性能达到并优于国家标准。投标人遵守不仅限于此技术规范中的标准时，应向招标人及时解释清楚

1.18、投标人所提供的设备须达到优良等级

1.19、若投标人对以下要求有任何疑义，应立即与招标人联系，招标人对此有最终解释权，否则视为接受

电梯的技术规格和要求
2.1 有机房电梯基本技术要求：
	Ⅰ主参数

	1
	机房设计
	总计12部电梯（全部为有机房）。

	2
	*主机系统
	采用无齿轮永磁同步曳引机，钢丝绳牵引，电磁制动器制动。

	3
	*轿门驱动控制系统
	VVVF（交流变频变压调速）。

	4
	*门保护
	红外线光幕，反应时间≤0.1秒。

	5
	召唤盒
	发纹不锈钢。

	6
	轿厢通风
	轿顶风机；大功率通风扇。

	7
	*轿门及轿厢装饰
	轿壁、轿门、轿厢控制盘材料为发纹不锈钢、轿厢地板为真石胶地板，天花为镜面不锈钢框架，内置式灯光设计。 

	8
	门套
	标配

	9
	标准接口
	每台电梯预留标准接口，免费提供开放协议。甲方将在轿厢内组织安装摄像机，投标人在轿厢配线时预置排线缆（其中含视频电缆KW-75-5，电源线缆2×1.5mm2）,一端在电 梯机房，一端预留长度满足轿厢内摄像机安装配线。投标人现场拼装电 梯时，须与甲方指定CATV工程承包方配合，使安装满足隐蔽及装饰的要求。

	Ⅱ电梯基本功能

	1 
	全集选控制功能
	电梯能自动运行自动平层、自动开（关）门。轿内厅外的同向呼叫，按位置顺序逐一应答，逆向信号自动保持记忆（无呼自返基站）。

	2
	失速保护，包括超速电气保护功能和超速机械保护功能。
	当电梯运行速度大于等于额定速度的115%时，为确保乘客安全，系统限速器电气开头动作，切断电梯的安全回路，使电梯立即紧急刹车。如电梯继续超速行使，限速器动作并带动安全钳动作，将电梯轿厢强行钳固在轨道井中的导轨上。

	3
	超载报警保护功能
	当轿厢的实际负载达到额定负载能力的预定值时，重量传感器将起作用（此时运行的轿厢称为满负荷运行），使轿厢不应答厅外呼梯信号，避免轿厢停站后，该站的乘客不能进入已经满载乘客的电梯。此功能操作不影响轿厢对内按钮信号做出反映，同时满载直驶期间，大厅的“FULL”灯发亮。

	4
	门过载保护
	电梯在开/关门过程中，受到外来的阻力且超过一定的数值时，电梯门将往相反方向动作，确保乘客和货物安全。

	5
	各楼层电 梯厅和轿厢内应有楼层位置和运行方向显示
	在轿厢操纵面板和大厅操纵面板上显示楼层及轿厢运行方向。

	6
	电梯自动再平层功能
	当电梯由于乘客数量改变或曳引钢丝绳与曳引轮间有滑动而引起轿厢位置改变，系统将自动检测电梯位置的改变，启动电梯运行，使电梯以低速再回到精确平层状态。

	7
	满载直驶功能
	当轿厢的实际负载达到额定负载能力的预定值时，重量传感器将起作用（此时运行的轿厢称为满负荷运行），使轿厢不应答厅外呼梯信号，避免轿厢停站后，该站的乘客不能进入已经满载乘客的电梯。此功能操作不影响轿厢对内按钮信号做出反映，同时满载直驶期间，大厅的“FULL”灯发亮。

	8
	电梯门光幕保护
	光幕门检测保护系统以防止电梯门在关闭时挤压乘客或货物。

	9
	待机时照明和风扇自动关闭
	如果没有操作指令，则在关门后的预定时间后，电风扇及照明自动关闭。在紧急火警操作时，电梯到达特定层后，门完全打开，风扇和照明自动停止。在停梯开关动作后，照明和风扇也自动停止。在以下条件下，灯及风扇将再次启用：1）当接到一个新呼梯信号时（内呼和外呼均可）；2）当按了开门按钮时；3）当电梯进入“不工作模式”以外的其它操作模式。

	10
	故障停止自救运行
	电梯因一时的故障（非安全装置动作而产生）导致停止在非平层区域内时，电梯可以低速进行自救运行，并在最近服务层停止，以防困人事故的发生。

	11
	自动返基层功能
	单台电梯运行时，根据客户要求可设定电梯运行基站，电梯在响应最后一个记录的呼梯信号后，在预定时间内没有要求服务的信号，轿厢将自动回到预先设定的基站，方便乘客使用。在返基站运行中，若有任何呼唤，则：a)若呼梯信号来自电梯行驶方向，则电梯驶往呼梯楼层开门。b)若呼梯信号来自电梯逆驶方向，则电梯在最近楼层停靠，不开门，改变方向后驶向呼梯楼层。基站的位置可以自由设定。

	12
	防捣乱操作
	当轿厢内的乘客重量少于电梯额定负载的10%，而电梯又收到4个或更多的内呼信号，则在门完全打开或正在打开时，所有的内呼会被取消。在电梯运行中检测到防捣乱信号后，则在下一呼梯楼层门打开的同时取消所有内呼。

	13
	开门时间自动调整
	电梯停车后，轿厢完全开门到自动关门的间隔时间，可根据梯内情况适时延长自动调整。

	14
	轿厢应急照明
	设置在电梯内部，当电梯正常运行时，处于充电状态，在供电电源中断时自动进行轿内照明。

	15
	停梯开关
	即驻停开关，为设定在指定楼层的钥匙开关，主要用于停止电梯服务。

	16
	五方对讲
	五方对讲终端设备及安装由投标单位提供，费用含在投标价中.

	17
	电缆
	机房电梯控制箱至机房配电箱电缆由投标单位提供，费用含在投标价中.


出厂检验

1
设备出厂前，卖方应对设备进行检验和试运转，并在两周内将所有检验证书和报告提交买方。但此类检验和试运转不能替代现场最终接收时的检验和试运转。
设备运输、安装、调试、试运行和验收

1
供方应负责设备的包装、运输、安装、调试及试运行。

2
供方在设备安装、调试、试运行期间，每个项目必须指定至少一名现场技术负责人员，负责上述工作，该技术负责人员必须有安装、调试同类设备5年以上工作经验，而且供方不得任意调换。

3
供方应派有经验和能力的安装工人和工程师负责设备的包装、安装、调试和试运行，直至需方及有关部门检验合格，并取得检验合格证明。

4   供方应根据调试和试运行计划进行工作，调试和试运行应在有需方代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。

5 供方负责调试和试运行的结果必须符合需方的技术要求，同时应达到国家有关技术规范的要求。

6 验收标准以国家标准及合同确定的要求为准。
	第四部分电梯需求表

	项目名称：武汉工商学院武汉工商学院宿舍楼及创意产业实训大楼

	单体名称
	编号
	电梯类别
	载重量(kg)
	井道尺寸.净宽*净深（mm)
	井道尺寸 
	底坑净深(mm)
	顶层高度（mm)
	门洞尺寸宽*高（mm)
	楼层高度
	速度
(m/s)
	层数
停站门
层站
	行程高度(m)
	数量(台)
	交货
时间
	备注

	18#宿

舍

楼
	DT18#-1

兼担架
	消防电梯

兼无障碍
	
	2500×2500
	2500×2500
	1800
	4800 
	1300×2250
	-1F： 5000

1F：  6000

2-3F：  4500

4-15F： 3600
	1.75
	16/16/16

	64.600
	1
	
	有机房
单控

	
	DT18#-2
	客梯
	
	2450×2500
	2450×2500
	1800
	
	1300×2250
	
	
	
	
	1
	
	有机房

客梯

群控

	
	DT18#-3
	客梯
	
	2450×2500
	2450×2500
	1800
	
	1300×2250
	
	
	
	
	1
	
	

	
	DT18#-4
	客梯
	
	2450×2500
	2450×2500
	1800
	
	1300×2250
	
	
	
	
	1
	
	

	
	DT18#-5
	客梯
	
	2450×2500
	2450×2500
	1800
	
	1300×2250
	
	
	
	
	1
	
	

	
	DT18#-6
	客梯
	
	2500×2500
	2500×2500
	1800
	
	1300×2250
	
	
	
	
	1
	
	

	19#宿

舍

楼
	DT19#-1

兼担架
	消防电梯

兼无障碍
	
	2500×2500
	2500×2500
	1800
	
	1300×2250
	  -1F：5000

1F：6000

 2-3F：4500

4-19F：3600
	1.75
	20/20/20

	79.000
	1
	
	有机房
单控

	
	DT19#-2
	客梯
	
	2450×2500
	2450×2500
	1800
	
	1300×2250
	
	
	
	
	1
	
	有机房
客梯
群控

	
	DT19#-3
	客梯
	
	2450×2500
	2450×2500
	1800
	
	1300×2250
	
	
	
	
	1
	
	

	
	DT19#-4
	客梯
	
	2450×2500
	2450×2500
	1800
	
	1300×2250
	
	
	
	
	1
	
	

	
	DT19#-5
	客梯
	
	2450×2500
	2450×2500
	1800
	
	1300×2250
	
	
	
	
	1
	
	

	
	DT19#-6
	客梯
	
	2500×2500
	2500×2500
	1800
	
	1300×2250
	
	
	
	
	1
	
	

	                                                                     编制：                         审批：


以上参数仅供参考，投标单位根据图纸及投标产品优化方案后，进行报价（注明产品型号、主要配置型号、产地）。

