武 汉 工 商 学 院

招（议）标文件

招标项目名称: 档案库房消防设施建设项目

编      号: G2026-08

武汉工商学院招投标办公室

二○二六年六月

第一部分   招（议）标邀请

根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的档案库房消防设施建设项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。

一、招标项目名称：档案库房消防设施建设项目

2026年6月 25日下午4:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、联系方式、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费，每份招标文件   200元 （该费用收取后概不退还）。

递交标书费的账户信息:

支付宝账号：13995699032  户名：杜老师

（请备注清楚单位名称及所投项目名称）

每个投标单位在递交投标书之前,需交纳投标保证金  壹万 元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

递交投标保证金的账户信息：

户  名：武汉工商学院

开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270

二、投标截止时间：

投标单位于2026年  月  日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。

付款方式：施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款。

工期：以招标方要求时间为准。

开标时间及地点：另行通知。

招标单位：武汉工商学院

执行单位：武汉工商学院招投标办公室

地  址：武汉市洪山区黄家湖西路3号

联 系 人：商务部分：胡老师  027-88147040/15871758771

技术部分：张老师  18986271243

第二部分   投标须知

一、招标方式：邀请招标、议评开标。

二、投标者要求及相关说明：

1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。

2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。

三、投标费用：无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。

四、投标书内容：

1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；

2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；

3、故障响应时间及服务承诺细则；

4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩。

5、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）

6、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。

五、开标与评标：

1、开标时间和地点：另行通知。

2、属于下列情况之一者视为废标：

2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。

2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。

2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。

3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。

4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。

六、中标与签订合同

1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。

2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。

3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。

4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。

七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。

八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第三部分  技术要求

一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单区气体灭火控制器 | 1.工作电压：AC220V/50Hz（187V~242V）;最大工作电流4A /配有打印机 2.直流备电：两节DC12V免维护铅酸电池 3.主机容量：2个回路（火报 150 点，气灭 50 点），共 200 个地址点 4.接线方式：无极性二线制 5.回路长度：报警信号二总线≤1000 米 6.安装方式：壁挂式 7.外形尺寸：273mm×385mm×112mm（安装开孔200*330mm） 8.使用环境：室内，温度 0℃～+40℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露） | 台 | 1 |
| 2 | 120L 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 含柜体、高压钢瓶、容器阀、启动电磁阀、反馈装置、高压软管、喷嘴、检测压力表、虹吸管、七氟丙烷 1.公称工作压力:4.2MPa 2.公称容积(L):120 3.贮存压力:2.5MPa（20℃） 4.最大充装密度:1100kg/m³ 5.灭火剂喷放时间≤10s，七氟丙烷药剂纯度 ≥99.6%，酸度 ≤1ppm，水含量 ≤10ppm，不挥残留物 ≤0.01%，悬浮或沉淀物不可见，含七氟丙烷药剂354Kg 6.外型尺寸（mm）：500×430×1900 7.容器安全泄放装置的动作压力：5.9MPa±0.295MPa 8.信号反馈装置的动作压力：0.8MPa±0.08MPa 9.电磁型驱动装置的工作电压DC24V,工作电流≤1.6A,驱动力90N | 套 | 3 |
| 3 | 150L 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 含柜体、高压钢瓶、容器阀、启动电磁阀、反馈装置、高压软管、喷嘴、检测压力表、虹吸管、七氟丙烷 1.公称工作压力:4.2MPa 2.公称容积(L):150 3.贮存压力:2.5MPa 4.最大充装密度:1.0kg/L 5.灭火剂喷放时间≤10s，七氟丙烷药剂纯度 ≥99.6%，酸度 ≤1ppm，含水量 ≤10ppm，不挥残留物 ≤0.01%，悬浮或沉淀物不可见，含七氟丙烷药剂695Kg 6.外型尺寸（mm）：550×500×1900 7.容器安全泄放装置的动作压力：5.9MPa±0.295MPa 8.信号反馈装置的动作压力：0.8MPa±0.08MPa 9.电磁驱动装置的工作电压DC24V,工作电流≤1.6A,驱动力90N | 套 | 5 |
| 4 | 0.25泄压装置 | 1.开口尺寸：774*383mm 2.泄压面积：0～0.25㎡ 3.开启压力：1100Pa±50Pa | 套 | 1 |
| 5 | 0.36泄压装置 | 1.开口尺寸：835*485mm 2.泄压面积：0～0.36㎡ 3.开启压力：1100Pa±50Pa | 套 | 1 |
| 6 | 点型感温火灾探测器 | 1.工作电压：总线 24V（脉冲调制） 2.监视电流：＜0.3mA 3.报警电流：＜1.5mA 4.布线要求：RVS 线≥1.5mm2 5.使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 6.外形尺寸：φ105×43mm（含底座） 7.产品重量：约 60g 8.保护面积：约 30m2 9.壳体材料：ABS，白色 | 只 | 18 |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.工作电压：总线 24V（脉冲调制） 2.监视电流：＜0.3mA 3.报警电流：＜1.5mA 4.布线要求：RVS 线≥1.5mm2； 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 6.外形尺寸：φ105×43mm（含底座） 7. 产品重量：约 75g 8.保护面积：约 60m2 9.壳体材料：ABS，白色 | 只 | 6 |
| 8 | 火灾声光报警器 | 1.工作电压：24V（脉冲调制） 2.工作电流：静态电流：<1mA 报警电流：<8mA 3.闪光频率：1.0Hz～1.5Hz 4.报警音量：80dB～100dB 5.布线要求：RVS 线≥1.5mm2 6. 使用环境：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃无凝露） 7.外形尺寸：111mm×111mm×50mm 8.壳体材料：ABS，红色 | 只 | 4 |
| 9 | 紧急启/停按钮+手自转换 | 1.工作电压：总线 24V（脉冲调制） 2.工作电流：监视电流≤ 2.5mA；动作电流≤ 4mA； 3.启动方式：人工按下绿色启动按钮（长按 1s） 4.状态指示灯：红色启动指示灯：正常不亮，按下后闪亮，收到控制器确 认命令后常亮； 红色停止指示灯：正常不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮； 巡检/故障指示灯：正常巡检时，绿色闪亮；按钮故障发生时，黄色常亮； 红色手动指示灯：钥匙开关箭头指向手动，红色指示灯常亮； 绿色自动指示灯：钥匙开关箭头指向自动，绿色指示灯常亮； 5.外形尺寸：90×90×46（mm） 6.产品重量：约 108g 7.使用环境：温度：-10℃～+55℃（±3℃），相对湿度：≤95%（40℃±2℃ 无凝露） | 只 | 2 |
| 10 | 气体释放警报器 | 1.工作电压：总线 24V 2.工作电流：静态时：I 总线<1.5mA；报警时：I 总线＜40mA。 3.使用环境：温度：0℃～+55℃（±3℃），相对湿度：≤95%（40℃±2℃ 无 凝露） 4.闪光频率：1Hz～2Hz； 5.点亮与非点亮时间比 ≥3:2 6.发光字体表面亮度：50cd/m2～300cd/m2 7.声 压 级：75dB～120dB 8.变调周期：0.2S～5S 9.外形尺寸：280×130×12（mm） • 产品重量：约 252g 10.使用场所：室内（非住宅） | 只 | 2 |
| 11 | 输入/输出模块 | 1.接线方式 二线制 2.工作电压 总线24V 3.工作电流 静态电流＜1 mA ，动作电流＜28mA 4.输出容量 DC34V/1 .5A/25ms或DC24V/18mA 5.输出模式 有源脉冲输出或有源恒输出 6.输入模式 输入常开检线 、输入常闭检线 7.终端负载 47kΩ电阻 8.外形尺寸 86×86×36.5(mm)(含底座) 9.工作环境 温度 ：-10℃ ~ 55℃ ；相对湿度： ≤95%（40℃± 2℃ 无凝露） 10.编码类型 电子编码型；适用底座 DZ-C810色 | 只 | 2 |
| 12 | 10A壁挂式箱体电源 | 1.输入电压:AC220V/50HZ 2.输出电压:DC27V/10A 3.配置两节12V7AH电池 4.外形尺寸：310mm×400mm×115mm | 台 | 1 |
| 13 | 20A壁挂式箱体电源 （NAJ2321/20A） | 1.输入电压:AC220V/50HZ 2.输出电压:DC24V/20A 3.配置两节12V12AH电池 4.外形尺寸：320mm×400mm×170mm | 台 | 1 |
| 14 | 短路隔离器（GL-A59） | 1.-10℃±50℃ 2. 工作电压：总线 24V 3. 工作电流：监视状态＜2.5mA 动作状态＜15mA 4. 状态指示灯：动作指示灯，送检时闪烁，动作时常亮 4. 二线制 6.外观尺寸：86×86×35(长×宽×高mm） | 只 | 1 |
| 15 | 泄压口开孔 | 不含开（整面墙玻璃、2楼以上外墙、墙面是外挂瓷砖的）,开口尺寸详见图纸 | 个 | 2 |
| 16 | 安装辅材费 | 需要铺暗管的不含开槽费,含线材，镀锌管等 | 台 | 8 |
| 17 | 安装调试 | 不含消防排烟阀、送风机、消控中心等外围设备的连接 | 项 | 8 |

二、改造方案

1.技术及物资设备、现场准备工作

（1）组织施工技术人员、作业班组熟悉施工图纸、消防规范及设备参数，明确库房施工禁忌、施工范围及验收标准；完成现场勘察，精准测量库房长宽高、建筑面积、防护容积，核算药剂充装量、设备安装点位、管道走向；针对档案库房特殊性，制定防尘、防污、防破坏档案专项施工措施，对班组进行专项技术交底和安全交底。

（2）所有进场材料设备统一堆放于库房闲置区域，远离档案资料，分类摆放、挂牌标识，做好防潮防尘遮盖。

（3）施工前对档案库房全部档案、档案柜、精密设备使用防尘保护膜全覆盖包裹，地面铺设防护地膜，杜绝施工粉尘、杂物污染档案；

关闭库房空调、通风、照明设备，切断无关电源，清理施工区域杂物，预留专用施工通道；划分施工警戒区域，张贴施工警示标识，禁止无关人员进入作业现场；检查库房密闭性，提前封堵施工孔洞，为后期系统密闭性试验做准备。

2.主要施工流程

整体施工流程：现场定位放线 → 设备基础固定 → 瓶组/柜体安装 → 管道切割敷设焊接 → 管道吹扫试压 → 喷嘴安装固定 → 报警探测设备安装 → 电气接线与系统布线 → 联动调试 → 系统整体试压试运行 → 现场自检整改 → 成品清理保护

- 定位放线

严格按照施工图纸定位设备安装点位、管道走向、探测器、紧急按钮安装位置；使用水平仪校准标高、水平度，柜体、瓶组安装位置避开档案堆叠区域、人员通行主干道；所有点位放线完成后复核尺寸，确保符合规范及图纸要求，方可进入下一步施工。

（2）柜体与瓶组安装

①柜式无管网设备：采用M12膨胀螺栓固定柜体底座，校准水平与垂直度，柜体落地平稳、无晃动，贴合墙面无倾斜，设备铭牌朝外，便于日常巡检观察；

②管网式设备：组装瓶组支架、集流管，通过化学锚栓固定于混凝土墙体及地面，锚固深度达标，支架牢固稳定；

③储气瓶组摆放规整，阀门、压力表朝向操作面，保证应急操作便捷，严禁磕碰钢瓶、拆解原厂密封部件。

（3）管道安装施工

管道统一采用机械切割方式，切口平整、无毛刺、无缩口，切割后彻底清理管口杂物；管道焊接前做好坡口处理，焊缝饱满均匀，无气孔、裂纹、夹渣等缺陷，焊接后做防锈防腐处理；管道敷设横平竖直，固定支架间距符合规范，穿墙、穿楼板位置做好密封封堵；管网安装完成后，先采用压缩空气全面吹扫管道内部，清除焊渣、灰尘，防止后期喷嘴堵塞。

（4）管道压力试验

水压强度试验：试验压力为1.5倍设计压力，稳压30分钟，管道无渗漏、无变形，压降≤0.05MPa为合格；气压严密性试验：采用氮气试压，试验压力为0.8倍设计压力，稳压5分钟，肥皂水检测所有焊口、接口，无气泡、无渗漏为合格；试压完成后排空管道积水、残留气体，封闭管道端口，做好防护。

（5）喷嘴安装

根据图纸要求固定灭火喷嘴，保证安装角度、标高精准，喷嘴朝向库房防护核心区域，无遮挡；严禁喷嘴朝向档案柜体、纸质资料直面喷射，避免高压气流损伤档案；安装完成后检查喷嘴密封性，清理喷嘴表面灰尘，做好防尘封堵。

（6）报警与联动设备安装

在库房顶部布设烟感、温感复合探测器，避开通风口、灯具、遮挡物，保证探测灵敏有效；墙面安装声光报警器、气体放气指示灯、紧急启停按钮，安装高度符合消防规范，醒目易操作；接入消防控制器，布设阻燃消防线缆，线路规整、套管防护，接线牢固、标识清晰，杜绝虚接、漏接。

(7)系统联动调试

单独调试火灾探测系统：模拟烟感、温感报警，控制器精准接收报警信号、触发声光报警；调试联动功能：系统报警30秒延时后，可自动切断库房空调、通风、照明设备； 测试三种启动模式：自动启动、现场手动按钮启动、机械应急手动启动，全部功能正常；排查线路故障、设备故障，逐一整改调试，确保系统无报错、响应灵敏。

三、质量控制标准

（1）所有设备、材料必须具备合格证、检测报告、3C认证，严禁三无产品进场施工；

（2）设备安装位置、标高、垂直度全部符合图纸及国标要求，固定牢固、无松动、无变形；

（3）管道焊接、试压、吹扫全部达标，无渗漏、无堵塞，防腐封堵施工到位；

（4）报警系统响应迅速、联动准确，延时灭火、设备切断、声光提示功能完整；

（5）全程零扬尘、零积水、零磕碰，所有档案资料无损坏、无污染；

（6）系统整体运行稳定，可满足日常值守、火灾自动扑救、消防验收全部要求。

四、安全文明施工措施与成品保护

（1）所有作业人员持证上岗，岗前完成安全、技术交底，熟知库房施工禁忌；库房内属于密闭空间，施工时保证局部通风，严禁明火作业，严禁吸烟；电气施工全程断电操作，佩戴绝缘防护工具，杜绝触电、短路隐患；施工机具专人操作、定期检查，设备故障立即停机检修。

（2）施工全程全覆盖防护档案资料，每日施工结束后清理现场灰尘、杂物；严禁踩踏、挪动、翻阅库房档案资料，严禁倚靠档案柜作业；施工材料集中堆放，不占用库房消防通道、疏散通道；每日完工后切断施工电源，检查现场无安全隐患，关闭库房门窗。

五、验收标准与资料移交

（1）外观验收：设备安装规整、标识齐全、管道无破损、现场干净整洁；

（2）功能性验收：探测报警、声光提示、延时灭火、设备联动、启停功能全部正常。

六、灭火系统控制程序及效果图

1.灭火系统控制程序：

2.系统安装立体效果图：