武 汉 工 商 学 院

招（议）标文件

招标项目名称: 1-11栋学生宿舍独立式烟感探测器报警系统建设项目

编      号: G2026-12

武汉工商学院招投标办公室

二○二六年六月

第一部分   招（议）标邀请

根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的1-11栋学生宿舍独立式烟感探测器报警系统建设项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。

一、招标项目名称：1-11栋学生宿舍独立式烟感探测器报警系统建设项目

2026年6月 12日下午4:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、联系方式、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费，每份招标文件   400元 （该费用收取后概不退还）。

递交标书费的账户信息:

支付宝账号：13995699032  户名：杜老师

（请备注清楚单位名称及所投项目名称）

每个投标单位在递交投标书之前,需交纳投标保证金  叁万 元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

递交投标保证金的账户信息：

户  名：武汉工商学院

开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270

二、投标截止时间：

投标单位于2026年  月  日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。

付款方式：施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款。

工期：以招标方要求时间为准。

开标时间及地点：另行通知。

招标单位：武汉工商学院

执行单位：武汉工商学院招投标办公室

地  址：武汉市洪山区黄家湖西路3号

联 系 人：商务部分：胡老师  027-88147040/15871758771

技术部分：郑老师  13871583771

第二部分   投标须知

一、招标方式：邀请招标、议评开标。

二、投标者要求及相关说明：

1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。

2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。

三、投标费用：无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。

四、投标书内容：

1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；

2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；

3、故障响应时间及服务承诺细则；

4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩。

5、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）

6、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。

五、开标与评标：

1、开标时间和地点：另行通知。

2、属于下列情况之一者视为废标：

2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。

2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。

2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。

3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。

4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。

六、中标与签订合同

1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。

2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。

3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。

4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。

七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。

八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第三部分  技术要求

按照消防建设标准，每栋楼一套设施设备，并进行无线联网

一、独立式感烟火灾探测报警器

采用双光感知技术，支持烟雾实时检测和报警，并支持报警信息上传。

支持本地85dB高分贝报警音。

支持4G（CAT1）通讯方式。

支持环境温湿度感知。

支持红外遥控器消音。

支持迷宫外壳盖便捷拆卸，具有迷宫自助清洁模式，辅助清洁指示。

高性能锂金属电池供电，平均寿命5年。

工作原理：光电式

静态电流　：≤15 μA

报警电流：≤50 mA

本地报警方式：声、光报警

报警音量：≥85 dB@3 m（A计权）

供电电压：DC 3 V

电池容量：2800 mAh

通讯方式：4G

电池设计寿命：平均寿命5年（实际环境不同，略有差异）

使用环境：温度：-10 ℃～55 ℃；相对湿度：≤95%

外形尺寸：φ 119 mm × H 42 mm

重量：180 g

执行标准：GB 20517-2006

外壳材质：PC+ABS 1、 设备应具备抗水汽干扰功能，放置在25℃、RH99%的环境下，持续4h；试验期间无误报情况发生。此后保持以上温湿度环境，注入烟雾，设备发生报警。

设备功能：

1、设备带有多种故障报警功能，包含低电压报警、防拆报警、迷宫污染报警、蜂鸣器故障报警。

2、设备带有自检功能，检查设备部件是否能够正常工作。

3、设备应具备抗水汽干扰功能，放置在25℃、RH99%的环境下，持续4h；试验期间无误报情况发生。此后保持以上温湿度环境，注入烟雾，设备发生报警。

4、当蜂鸣器出现故障时，设备应能产生蜂鸣器故障报警，并上报至手机APP端与平台端。

5、设备支持4G网络无线通讯，可以插入移动/电信/联通/广电 4G SIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台

6、烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m

7、设备应支持监测周围室内环境的温度和湿度，并定时自动上报至平台端。

二、手动火灾报警按钮

支持通过4G通讯方式实现联网应用。

支持手动报警、钥匙复位、电池欠压报警、防拆报警、通讯异常等功能检测与指示。

支持信号强度查询，部署安装便捷。

电池供电3年待机

使用测试功能，用户自检设备工作状态。

支持1路开关量报警输出。

复位：支持

自检：支持

使用环境：温度：-10℃  ~ 55℃ ，相对湿度：≤95%RH不结露

产品执行标准：GB 19880-2005

报警指示灯：4个：火警、通讯、故障

信号查询：支持

报警输出：1路，继电器（触点容量：DC 24 V/1 A）

工作原理：手动触发

防拆报警：支持

电源：无线底座：DC 3 V锂电池，2400 mAh（CR 17450，带甩线）

工作电流：待机≤5 μA，报警≤75 mA

欠压报警：支持

外形尺寸（长×宽×高）：L 162 mm × W 112 mm × H 61 mm（带无线底座）

壳体材料：ABS

重量：300 g（带无线底座）

三、声光警报器

支持通过多种通讯方式联网使用。

支持报警声光联动。

主电异常报警、防拆报警、通讯异常等功能检测与指示。

支持远程消警。

使用测试功能，用户自检设备工作状态。

报警音量：75 dB~100 dB@3 m（A计权）

复位：支持

自检：支持

产品执行标准：GB 26851-2011

报警指示灯：3个：启动、通讯、故障

报警（红色）、通讯/信号/对码状态（绿色）、故障（黄色）

闪光频率：1 Hz～2 Hz

变调周期：3 s ~ 5 s

信号查询：支持

远程消警：支持

防拆报警：支持

欠压报警：支持

电源：无线底座：DC 12V/0.5A电源适配器， 仅支持适配器供电。

工作电流：待机≤18 mA，报警≤60 mA

工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃

工作湿度：≤95%，不结露

外形尺寸（长×宽×高）：L 162 mm × W 112 mm × H 67 mm（带无线底座）

壳体材料：ABS

通讯方式：4G

重量：318 g（带无线底座）

安装方式：壁挂式、表面安装

安装场景：室内